Зачем необходимо промывать систему отопления?

Завершается очередной отопительный сезон и  чтобы внутренние системы отопления надежно работали следующей зимой, необходимо в межотопительный период провести профилактические работы.  Так, согласно п.20.9 ТКП 458-2012 «Правила  технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть промыты водой, подаваемой в количествах превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже одного раза в четыре года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.

Зачем же необходимо промывать систему отопления? В качестве теплоносителя в отопительной системе применяется вода. В воде, циркулирующей в системе, содержится много различных растворенных солей и примесей. В процессе нагрева воды и ее прокачке по трубам и батареям, содержащиеся в воде примеси, осаждаются на их стенках. Со временем трубы забиваются этой накипью, что приводит к тому что:

- увеличивается скорость механического износа арматуры и труб;

- снижается скорость циркуляции воды;

- существенно уменьшается теплоотдача;

- возрастают затраты на отопление.

Так, накипь толщиной 1 мм на 15 % снижает уровень теплоотдачи. Это свидетельствует о том, что даже тонкий слой накипи повреждает металл и может привести к появлению свищей, к разрыву труб. Необходимо четко понимать, что трубы забитые различными отложениями, часто становятся причиной возникновения аварийных ситуаций.

Промывку системы отопления можно выполнить cамостоятельно, но лучше всего  обратится к специалистам, которые помогут подобрать необходимый  способ промывки наиболее подходящий для Вашей отопительной системы.

Существуют следующие способы промывки системы отопления :

- механический;

- гидродинамический;

- гидропневматический;

- химический;

- пневмогидроимпульсный.

После промывки системы отопления необходимо выполнить гидравлические испытания.  Гидравлические испытания отопительной системы проводятся для проверки работоспособности ее элементов, герметичности стыков, соединений, а также для определения дефектов перед запуском в работу.

Промывка и опрессовка системы отопления обязательные процедуры, которые нужно проводить регулярно, не игнорируя их и не оставляя их напотом.

Государственный инспектор по энергетическому надзор

инспектор-теплотехник  Петриковской РЭИ  Петроченко Л.Б.