О происшествиях на источниках теплоснабжения

Мозырский межрайонный отдел Гомельского областного управления Госпромнадзора информирует, что с начала отопительного периода в Республике Беларусь произошли следующие происшествия на источниках теплоснабжения.

4 декабря 2023 года в 00 часов 00 минут произошла остановка котельной КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» н.п. Большевик, Гомельского района, Гомельской области.

Установлено, что обслуживающим персоналом была проведена аварийная остановка котла стационарного № 1 после обнаружения течи воды. При этом согласно записям в сменном журнале, 2 декабря 2023 г. был остановлен котёл стационарный № 3, так же с утечкой воды. В результате чего в котельной не осталась исправного котла, и теплоснабжение посёлка было приостановлено, при этом нарушено отопление жилого фонда и объектов социального и бытового назначения. В 14 часов 50 минут восстановительные работы на котле стационарный № 3 были завершены, котёл пущен в работу.

6 декабря 2023 года в 23 часа 55 минут было прекращено электроснабжение котельной ОАО «Речицкий текстиль» в г. Речица,   
ул. Наумова, 131, которая является производственно-отопительной   
и обеспечивает выработку пара для технологических нужд предприятия   
и отпуск тепловой энергии для отопления помещений предприятия и жилого фонда.

По результатам разбирательства, проведенного силами предприятия, было установлено, что прекращение электроснабжения произошло вследствие повреждения силового кабеля. Переход на резервную линию электроснабжения оказался невозможным по причине неисправности вакуумного выключателя резервной линии. Электроснабжение было восстановлено силами специалистов   
РУП «Гомельэнерго» и теплоснабжение потребителей восстановлено 7 декабря в 8 часов 45 минут.

2 января 2024 года произошло происшествие на источнике теплоснабжения (пожар в здании котельной), расположенном по адресу Гродненская область, Ошмянский район,   
пункт таможенного оформления «Каменный Лог». Котельная предназначена для отопления административных зданий пункта таможенного оформления «Каменный Лог».

Предварительной причиной возникновения происшествия является нарушение обязательных для соблюдения требований промышленной безопасности, в части необходимости постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала за работой оборудования котельной.

В настоящее время комиссией предприятия с участием представителей Госпромнадзора проводится техническое расследование причин происшествия.

В целях взаимодействия по обеспечению устойчивой работы   
в осенне-зимний период 2023/2024 года и недопущения возникновения аварийных ситуаций на теплоисточниках необходимо:

в случае возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте и (или) потенциально опасном объекте направить информацию о возникновении аварии или инцидента в соответствии с частью первой статьи 33 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» в течение 2 часов с момента возникновения аварии или инцидента;

обеспечить в пределах своей компетенции выполнение требований законодательства в области промышленной безопасности;

провести противоаварийные тренировки по ликвидации и локализации аварий и инцидентов, предусмотрев все возможные аварийные ситуации с указанием конкретных действий обслуживающего персонала;

усилить контроль за исполнением должностных обязанностей обслуживающим персоналом котельных в ночное время, выходные и праздничные дни;

довести данную информацию до заинтересованных лиц.

## Старший государственный инспектор

## Мозырского межрайонного отдела

## Гомельского областного управления

Госпромнадзора С.Ю.Леднёв