Информационное письмо № 2-2021

«О несчастных случаях от поражения электрическим током, происшедших с персоналом потребителей в 2020 году в Республике Беларусь»

Органом государственного энергетического и газового надзора в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» осуществляется государственный контроль (надзор) в форме проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем:

проведения мониторинга, направления рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных в результате мониторинга;

проведения разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, применения его положений на практике;

информирования субъектов (включая использование средств глобальной компьютерной сети Интернет, средств массовой информации) о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проверок контролирующими (надзорными) органами;

проведения семинаров, круглых столов и другого.

Вместе с тем, несмотря на проводимую работу, в 2020 году в Республике Беларусь произошёл ряд несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током в электроустановках потребителей.

Анализ электротравматизма показывает, что несчастные случаи являются следствием:

невыполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

несоблюдения Правил охраны электрических сетей;

личной неосторожности пострадавших;

несоблюдения техники безопасности пострадавшими из-за слабого представления об опасности поражения электрическим током и пренебрежительного к нему отношения;

отсутствие контроля за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда;

самовольного проникновения в электроустановки.

Несчастные случаи с персоналом потребителей:

09.04.2020 электромонтер ГУК «Ивановский районный центр культуры и народных традиций» при выполнении обслуживания оборудования (уборка пыли, паутины) распределительного щита №1 в электрощитовой был поражен электрическим током, в результате чего получил ожоги лица, рук и шеи.

06.05.2020 электромонтер завода железобетонных изделий УП «Минскметрострой» при выполнении работ по подключению электрического кабеля получил ожог двух кистей рук.

26.05.2020 электрогазосварщик 6 разряда Мозырского ДРСУ-168 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» производил соединение питающих проводов электросварочного аппарата и проводов электрического спуска для последующего производства работ на оборудовании растворно-бетонного узла на территории асфальтобетонного завода. Ошибочно полагая, что провода спуска обесточены, в момент подсоединения второго провода методом “скрутки” с использованием плоскогубцев был смертельно поражен электрическим током.

23.07.2020 электромонтер 6 разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч» при проведении очитки электрооборудования от пыли допустил возникновение короткого замыкания, в результате которого на электромонтере загорелась одежда. Пострадавший получил электротермические ожоги головы, туловища, конечностей, ожог верхних дыхательных путей.

19.08.2020 электромонтажник ООО «Металлстройпрофиль» выполнял монтажные работы по присоединению шины заземления в существующем ВРУ-0,4кВ ГУО «СШ №3 г. Логойска». При примерке  шины с целью ее монтажа пострадавший прикоснулся лицом к токоведущим частям ВРУ-0,4кВ, которые не были отключены, так как от данного ВРУ была подключена вся школа. После освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока, прибывшая скорая помощь после проведения реанимационных мероприятий констатировала его смерть.

19.08.2020 индивидуальный предприниматель на личном автомобиле произвел выгрузку зерна с кузова полуприцепа. После выгрузки, не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Выйдя из автомобиля, пострадавший увидел загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под напряжение и был смертельно травмирован электрическим током.

21.08.2020 электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда УП ЖКХ Поставского района при выполнении работ по замене трансформатора тока на закрытой трансформаторной подстанции получен термический ожог пламенем и электрической дугой спины, правой половины грудной клетки, правого плеча, левой верхней конечности.

02.09.2020 аппаратчик синтеза 6 разряда химического цеха производства синтетического волокна ОАО «Могилевхимволокно» получил сменное задание на обслуживание технологического оборудования в помещениях химико-прядильной линии. Впоследствии он был обнаружен лежащим на полу без признаков жизни рядом с неработающим экструдером, над которым проходят два лотка с кабельными линиями напряжением до 1000В. Над пострадавшим с лотка частично свисал обрезанный четырехжильный кабель. На одном из лотков лежала ножовка по металлу. Рядом с пострадавшим на полу лежал многожильный кабель с медными жилами длиной около 4-х метров. На руках пострадавшего имелись электрометки от прохождения электрического тока.

02.09.2020 электрослесарь по ремонту оборудования ООО «Слесарьэнергомонтаж» при проведении измерений и испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций, находящихся на балансе ГУП «Солигорское ПМС», услышав, что перестал работать силовой трансформатор, зашел в РУ-10кВ и, приблизившись на недопустимое расстояние к шинам 10кВ, был поражен электрическим током.

16.09.2020 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике РПУП «Дзержинское ЖКХ» проводил работы по подаче напряжения на автоматический выключатель сетевого насоса путем включения однополюсных рубильников электроизолирующей штангой с металлическим наконечником. Предположительно, в результате неосторожных действий произошло междуфазное короткое замыкание и возникла электрическая дуга. Пострадавший получил термические ожоги лица и рук.

17.09.2020 электромонтажник третьего разряда  ОАО «Белэлектромонтажналадка» при выполнении работы по разделке кабеля в панели собственных нужд ЗРУ 10кВ ПС 110кВ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям 0,4кВ, в результате чего получил ожог пальцев левой руки.

22.09.2020 автомобиль МАЗ филиала «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» застрял в зерновом поле. После его буксировки кормоуборочным комбайном «Ягуар-850» на дорогу автомобиль МАЗ и комбайн, высота которого более 4,5м, остановились в охранной зоне ВЛ-10кВ, проходящей вдоль дороги, при этом силосопровод комбайна оказался в непосредственной близости к крайнему проводу ВЛ-10кВ. При снятии металлического буксировочного троса с кормоуборочного комбайна «Ягуар-850» водитель МАЗ попал под напряжение. Пострадавший потерял сознание и был с ожогами госпитализирован.

08.10.2020 на ОАО «Минский подшипниковый завод» при выполнении работы по переключению трансформаторов в ТП было выявлено недостаточное количество трансформаторного масла в силовом трансформаторе. После отключения шинных разъединителей электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, не убедившись в отсутствии напряжения на присоединении со стороны РУ, долил масло и при очистке изоляторов от следов трансформаторного масла коснулся рукой разъединителя 10 кВ. Пострадавший получил электроожоги верхних конечностей и туловища.

В целях предупреждения случаев электротравматизма филиал Госэнергогазнадзора по Гомельской области в порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора ПРЕДЛАГАЕТ:

1. В месячный срок проработать данное  информационное письмо с электротехническим персоналом.

2. Своевременно выполнять предписания и инструктивные материалы органа государственного энергетического и газового надзора.

3. Укомплектовать энергослужбы предприятий и организаций лицами, ответственными за электрохозяйство для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок.

4. Обеспечить электротехнический персонал инструментом и испытанными электрозащитными средствами в соответствии с ТКП 290-2010 «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

5. Не допускать производства работ в электроустановках без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, и использования средств защиты.

6. Строго соблюдать сроки проверки знаний персонала. Не допускать к работе в действующих энергоустановках необученный и не подтвердивший группу по электробезопасности персонал.

7. Обеспечить своевременное и качественное проведение профилактических работ и ремонтов в соответствии с графиками ППР, модернизации и реконструкции энергетического оборудования, в том числе проведение профилактических испытаний и электрофизических измерений в электроустановках.

8. Трансформаторные подстанции, а также распределительные щиты, шкафы и щитки закрыть на замки для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям сторонних лиц. Нанести (обновить) необходимые плакаты и знаки по электробезопасности.

9. Обеспечить содержание электроустановок и электрических сетей, автономных источников электроснабжения и устройств АВР в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями Правил.

10. Привести в исправное состояние  ручной  электромеханический  инструмент,  переносные светильники,  разделительные  трансформаторы  и  другое  вспомогательное оборудование  в соответствии с требованиями электробезопасности.

11. Ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых  электроустановок производить только после проведения инспектором  госэнергогазнадзора осмотра электроустановок для определения возможности их ввода в эксплуатацию.

12. Не допускать нарушений требований нормативных правовых актов во избежание применения санкций по ст.21.2, 21.6, 21.7, 21.8, 24.41 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, вводимого в действие с 01 марта 2021 года.

Филиал  Госэнергогазнадзора по Гомельской области