Контроль за работой источников теплоснабжения в осенне-зимний период 2022/2023 года

В соответствии с п. 4 Решения Гомельского облисполкома от 22.09.2022 №774 «О готовности организаций, расположенных на территории Гомельской области, к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года»  по состоянию на 23.01.2023 года Гомельским областным управлением Госпромнадзора проведены мероприятия по проверке работы теплоисточников в осенне-зимний период 2022/2023 года,  в отношении 57 субъектов хозяйствования эксплуатирующие 173 источника теплоснабжения, а так же проведена разъяснительная работа, с персоналом обслуживающим котельные, о порядке соблюдения требований законодательства в отношении потенциально опасных объектов.

При проведении мероприятий особое внимание уделено:

- техническому состоянию котлов и вспомогательному оборудованию котельных;

- соблюдение требований эксплуатационных документов обслуживающим персоналом;

- действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций.

По результатам проведенных мероприятий, за данный период, выявлен ряд характерных нарушений:

- обслуживающим персоналом котельной не контролируется исправность основного и вспомогательного оборудования путем ежесменного осмотра с фиксированием результатов осмотра в сменном журнале в соответствии с их должностными обязанностями;

- не своевременно устраняются нарушения требований промышленной безопасности, а именно в период эксплуатации, установлены случаи нарушения работы контрольно-измерительных приборов и аварийного освещения;

- при эксплуатации котлов не осуществляется контроль водно-химического режима за их работой.

Анализ выявленных нарушений указывает на недостаточность проводимой работы, ответственным за исправное состояние оборудования и ответственным за осуществление производственного контроля, по содержанию потенциально опасных объектов в исправном состоянии.

Не соблюдение элементарных требований безопасности привели в 2022 году к возникновению 3 чрезвычайных происшествия с котлами малой мощности:

- В мини-котельной, обеспечивающей тепловой энергией УО «СШ Петревичи» и расположенной в аг. Петревичи (Гродненская область), вследствие отключения электроэнергии произошло отключение дымососа твердотопливного котла, что привело к аварийной остановке.

Причина возникновения чрезвычайного происшествия -  отключение электроэнергии мини-котельной.

- В помещении топочной магазина № 17 «Чабарок», принадлежащего Дзержинскому РАЙПО. Произошёл взрыв  котла и смещение его с места установки. В помещении топочной нарушена целостность кирпичной перегородки, трубопроводов отопительной системы. Пострадавших нет.

Причина возникновения происшествия - отсутствие циркуляции теплоносителя в котле.

- В помещении котельной МТФ «Жгунь» принадлежащее  ОАО «Жгунское» произошёл взрыв  котла и смещение его с места установки. В помещении топочной произошло частичное обрушение кровли и двух стен котельной.

Причина возникновения происшествия – нарушение условий эксплуатации котла обслуживающим персоналом.

Старший государственный инспектор

Гомельского областного управления

Госпромнадзора

Шамин А.Е.

т.(0232)512930